<스프링클러 시설공사 자재 대비 안>

1. 스프링클러 헤드 자재 대비 안

1-1)스프링클러 헤드 작동 방식 및 제조 사 대비 안

구 분	충격식 (IMPACT TYPE) FULL CIRCLE	기어식 (GEAR TYPE) FULL CIRCLE
사용 압력 (㎏/㎠)	4.0 - 7.0	3.5 - 7.0
살수 반경 (m)	13.9 - 29.9	15.9 - 32.9
살 수 량 (Lit/min)	31.2 - 263.4	41.6 - 311.1
작동 원리	스프링클러의 암(Arm)이 노즐에서 분사되는 물줄기의 충격에 의해 뒤로 밀렸다가 다시 되돌아오면서 Body를 치면서 스프링클러를 회전시킨다.	스프링클러 내부에 기어가 장치되어 있어 스프링클러 아래로 들어온 물로서 水車를 빠른 속도로 회전시켜서 감속기어를 통해 스프링클러를 알맞게 회전시킨다.
케이스재질	강화플라스틱	강화 플라스틱, 스테인리스(기어보호통)
내장된 헤드재질	황 동	강화 플라스틱
연결 구경	25㎜, 40㎜	25㎜, 40㎜
뚜껑 재질	고 무	강화 플라스틱
장 점	* 모래가 섞여 있더라도 작동에 별로 지장이 없다. * 몸체구조가 간단하다.	* 작동시 소음이 거의 없다. * 수압의 변화에 관계없이 회전속도가 일정하다. * 가격이 충격식에 비해 저렴하다. * 동일압력 조건에서 살수반경이 크다. * 살수가 균일하여 최적의 잔디상태를 유지한다. * 이중스크린으로 최적의 살수효과 * 3노즐로 살수분포도가 타사보다 뛰어남 * 1차스크린이 분리가능하므로 파이프내의 잔여물을 헤드제거없이 쉽게 청소가능 * 2차스크린을 통과한 잔여물은 노즐로 분리
단 점	* 작동시 충격에 의한 소음이 발생한다. * 살수시 물줄기가 균일하지 않다. * 가격이 기어식에 비해 다소 고가이다. * 충격식이므로 헤드 주위가 과잉살수된다. * 각도조정헤드는 원위치시 속도가 균일하지 않다. * 단일 스크린으로 입자가 긑 모래등이 통과 하여 살수효과 불량 * 헤드내의 공간이 많아 모래가 다량으로 투입 시 헤드마다 콤프레셔로 제거함	* 공사초기에 잔디의 성장이 늦어 모래가 유입시 작동의 장애가 일어날 수 있다.
미국100대 시장 점유율	30%	70%
전체 국내 시장 점유율	60%	40%
검 토 의 견	기계적 특성은 본 관개시설의 설치목적상 비슷하나 균등살수가 용이하고 작동시 소음이 없으며 에너지 효율이 높아 유지관리 비용이 저렴한 기어식 헤드를 건의함. 현재 국내사용은 2000년 이전에는 충격식이 많으나 미국을 비롯한 외국의 유명 골프장은 대부분이 기어식이며 레인버드사에서 충격식이 단종임으로 판매 중단된 상태임
선 정		◎

기 어 식

충 격 식

제 조 사	TORO	RAINBIRD
기어 드라이브 생산 년도	*1960년부터 *47년 동안 생산	*1990년부터 *17년 동안 생산
대표 모델	830S/850S/860S/880S/835S(신제품)/DT34(신제품)/DT35(신제품)/	Eagle700/Eagle750/Eagle900/ Eagle950
사용 압력	3.5 - 7.0 kg/cm2	3.5 - 7.0 kg/cm2
살수 반경	15.5 m - 29.3 m	16.8 m - 24.4 m
케이스 및 헤드재질	*고강도 강화 플라스틱 *선택사양으로 고무 커버 가능	강화 플라스틱
살수 균일성	이중 터빈 기어와 3노즐(Main1ea,Inner 2ea)로 타사보다 균일성이 우수하고 헤드주위의 사각지가 없다	TORO 구형 모델인 650시리즈와 같은 기어 드라이브로 전체 토크 하중을 각 기어들이 받아 회전력을 발생하므로 마찰손실이 커져 살수 균일성이 떨어짐
기어 드라이브 시스템	40년 전 부 터 골프장 및 조경시장에서 입증되어 현재 까지 점유율이 높음. 또한 기어드라이브만 교체유지관리비를 최소화	TORO 구형 모델인 650시리즈와 같이 기어 드라이브가 어셈블리로 되어 있어 향후 교체 시 유지 관리비가 증가함
스프링클러 헤드 부품	부품 숫자의 감소로 시간 유지관리비가 절감됨.	타사 제품보다 부품수가 많아 유지관리비가 상승.
살수 양각 조절 (DT35/DT55)	*15도 - 25도 조절 가능 *벙커, 바람이 많이 부는 곳, 낮은 각도가 필요한 곳, 등에 적절하게 사용하여 불필요한 물을 절약함.	*불가
하나의 스프링클러 헤드로 각도 및 전 회전용이 가능 (DT35/DT55)	*하나의 헤드로 각도 및 전 회전용이 (360도)이 가능함 *두 종류의 부품이 필요하지 않아 유지 관리비 절약 가능.	*불가
미국100대 시장 점유율
최근 국내 시장 점유율
검 토 의 견	기어제품의 신뢰성, 부품의 간소화 , 신제품의 장점들을 고려할 때 TORO 기어 식 헤드를 건의함.
선 정	◎

2. 전자 밸브 자재 대비 안

제 조 사	TORO	RAINBIRD
제 품
모델명	220시리즈	220EFB 시리즈
작동압력	1.4 - 15 bar(20 - 220 psi)	1.0 - 13.8 bar(15 - 200 psi )
외부 배관 유무	압력조절을 위한 외부배관이 없으므로 설치 및 유지관리가 쉽다.	압력조절을 위한 외부배관이 있으므로 유지관리가 어렵다
파괴 정격 압력	50 bar(750psi)	?
규 격	50mm	50mm
수동 조작 시	손쉬운 수동조작을 위한 수동 블리드. 또한 수동 조작 시 외부로 물량이 배출되지 않음.	토로 사 제품보다 수동조작이 어려움
압력 조절 모듈	*쉬운 조절을 위한 단계가 표시된 설 정 다이얼로 정확하게 조정 가능 *배출압력조절범위는 0.3 - 7.0 bar(5 -100psi)임	*사전 압력 설정이 어렵다 배출압력조절범위는0.3 -7.0 bar(5 -100psi)임
검 토 의 견	설치 및 유지관리가 쉽고 손쉬운 수동 조작이 가능한 TORO 전자밸브를 건의함
선 정	◎

3. 자동 제어 시스템 자재 대비 안

3-1)자동 제어 방식 대비 안

구 분	중앙 집중 식 (디코더 시스템) TORO - SITEPRO GDC SYSTEM RAINBIRD - IC SYSTEM	중앙 집중 지역 분산 식 (지역 통제 시스템) TORO - SITEPRO LTC+SYSTEM RAINBIRD - NIMBUSII PAR SYSTEM
구 성	관리동에 중앙제어반을 설치하여 DECODER와 연결, 모든 제어가 중앙에서 가능한 방 사무실 2WIRE SYSTEM	관리동에 중앙제어반을 설치하고, 코스에 여러대의 지역 제어반을 설치하여 중앙 및 코스지역에서 자동으로 제어하는 방식 사무실 코스설치 전원케이블 통신케이블 24VAC제어케이블
사용의 편의성	관리동의 컴퓨터에서 DECODER에 대한 지시가 가능하며, 그래픽기능 탑재로 중앙컴퓨터에서 프로그램 변경등 다양한 기능을 조정사용함. 중앙제어반에는 다양한 기능이 있다.	관리동의 컴퓨터에서 지역제어반에 대한 지시가 가능하며, 그래픽기능 탑재로 중앙컴퓨터에서 프로그램 변경등 다양한 기능을 조정사용함. 중앙제어반에는 다양한 기능이 있다.
작동방식	중앙제어반→DECODER→전자밸브,밸브인헤드 스프링클러	중앙제어반 → 지역제어반 →전자밸브,밸브인헤드 스프링클러
사용언어	영어, 한글 등 11개언어	영어, 한글 등 11개언어
케이블 매설 방식	전선관식	동력선 : 전선관식 제어선 : 전선관식
보 수 및 유지관리	전선이 2선으로서 간단하고 유지관리가 용이하나 중앙시스템 고장시 인터페이스에서 소량의 수동 살수 가능	System의 특성상 전원, 제어, 통신선이 분리되어 디코더 방식보다 전선량이 많으나 중앙시스템 고장시 지역제어반 으로 반자동살수 가능.

구 분	중앙 집중식 (디코더 시스템)	중앙집중 지역분산식 (지역 통제 시스템)
장 점	* 제어선 2선만으로 스프링클러의 자동제어 가능하므로 SYSTEM 간단 * 동력선(220V AC), 통신케이블, 펌프 START용 제어선 그리고 지역제어반이 필요 없으므로 공사비가 저렴 * 코스에 노출되어 있지 않으므로 미관상 좋다. * 국내 골프장에서 블록시스템으로 대부분 사용 * 추가적으로 밸브인헤드 및 전자변 설치 시 간단하다	* 중앙통제기와 지역제어반의 분리작동이 가능하여 중앙시스템 설치 전 완성된 홀을 지역 제어반으로 자동 살수가능 * 각 케이블에 대한 자체 낙뢰보호 장치가 지역통제기에 내장되어 있어 피해 예방 가능 * 초기공사비가 고가이나 관리효율이 높아 유지관리비가 경제적이고 코스의 최적상태 유지가 가능하다. * 밸브인헤드 설치시 디코더시스템보다 스프링클러헤드 동시살수 수량이 더 많고 54홀 이상이라도 중앙시스템을 단일화하여 유지관리 할 수 있다(중앙시스템을 추가 없이 사용자의 일일살수시간을 조절하기 쉽다) * 지역통제기 부품 고장 시 수리하여 재사용이 가능하다(1개의 통제기에서 최대64개의 밸브인헤드를 조정함으로 디코더 교체 비용에 대한 모뎀 및 부품수리비용은 최소 90%이상 유지관리비를 줄일수 있다) * 비상시 지역통제기에서 프로그램입력으로 자동 살수가 가능함으로 인력손실을 막고 코스의 잔디를 보호할 수 있다
단점	* 낙뢰로 인한 디코더파손이 향후 유지 관리비용 증가.(재사용이 불가) * 디코더 자체의 프로그램 기능이 없으므로 독자적인 프로그램 실행 불가능 * 1WIRE 및 1존당 동시살수수량이 제한적이므로 사용자의 살수시간을 조정하고자 하려면 시스템에서 몇 개의 존을 추가하거나 중앙시스템을 추가적으로 설치해야 한다(전선량 및 중앙시스템 비용 증가) * 54홀 이상시 최소 2개 이상의 중앙시스템를 설치해야 함으로 공사비 증가 * 국내골프장에서 밸브인헤드 시스템으로 국내설치 사례가 다소 적다 * 비상시 디코더가 독자적인 실행이 불가함으로 자동 살수가 이루어지지 않아 인력손실 및 코스의 잔디에 피해을 입힐수 있다	* 케이블이 여러 종류이고 그 길이가 길므로 정밀시공이 요구되며, 초기 공사비가 다소 높다. * 코스에 노출되어 있으므로 미관상 좋지않다.(관목으로 보호하거나 매립형으로 검토) * 전자 변에 의한 제어 시스템으로는 시스템용량이 크다. * 국내골프장에서는 대부분 전자 변에 의한 제어시스템으로 국내설치 사례가 다소 적다.
검토의견	양 제어방식 모두 컴퓨터에 의한 중앙통제시스템으로서 자동관수의 목적에는 부합되나 현 골프장에서는 시설물의 노출성 등을 고려하여 중앙집중식이 타당하리라 사료됨
선 정	◎

3-2) 제조 사 대비 안

제 조 사	TORO	RAINBIRD
제 품	중앙집중식(디코더 방식) SITEPRO GDC SYSTEM	중앙 집중식(디코더 방식) RAINBIRD- IC SYSTEM -솔레노이드와 디코더를 결합시킨 제품
생산년도	2007년도에 소개되어 현재 TORO사의 주력 디코더 시스템임	2009년도에 소개되어 현재 제품 출시중임
사용의 편이성	*중앙 제어반에서 모든 작동 가능 *현장에서 수동 살수 가능 *GDC 인터페이스에서 소규모 자동 살수 가능	*중앙 제어반에서 모든 작동 가능 *현장에서 수동 살수 가능
최대 제어 단자	3,200 단자 드라이버 보드당 최대4개WIRE 가능	1,500 단자 드라이버 보드당 최대2개WIRE가능
1WIRE 제어단자	최대 800단자	최대 750단자
1WIRE 동시작동단자	최대 50단자	최대 20단자
출력전압	38VAC	26.5VAC
작동 Amps	0.00036	0.02
솔레노이드 형식	DC	AC
TWO -WAY 방식	예	예
프로그램	최대6,000프로그램	최대 50프로그램
프로그램 개시시간	99회/1회	12회/1회
진단방법	❶Communicatiom Test- 통신테스트를 가능하게 하여 디코더점검 ❷솔레노이드점검-전기적으로 잘 작동 하는지 보기위해 스프링클러헤드를 작동시킴 ❸진단테스트-시스템에 연결된 스테이션(단자)의수를 보여줌 ❹리포트는 GDC시스템에서 어떤 고장이 있을 경우고장유무를 점검하여 표시 하여줌 ❺OPEN 보고서는 GDC시스템에 단선 구간이 있는지를 나타내어줌	❶Station status poll- 통신테스트를 가능하게 하여 디코더점검 ❷ICM quick 점검-전기적으로 잘 작동 하는지 보기위해 스프링클러헤드를 작동시킴 ❸ICI 테스트-시스템에 연결된 스테이션 (단자)의수를 보여줌 ❹리포트는 ICI시스템에서 어떤 고장이 있을 경우고장유무를 점검하여 표시 하여줌 ❺보고서는 GDC시스템에 단선 구간이 있는지를 나타내어줌
조정모듈	❶한 개의 디코더 장치와 솔레노이드가 개별적으로 구성되어 있습니다 ❷서지보호기능-20,000볼트까지 가능 ❸별도의 서지 장치가 디코더에 추가적 으로 내장되어 있음 ❹0.6mA 15VDC에서 작동 합니다 ❺솔레노이드와 디코더가 개별적으로 교체 가능하여 유지관리비 절약	❶한 개의 디코더 장치와 솔레노이드가 일체형임으로 구성되어 있읍니다 ❷서지보호기능-6,000-9,000볼트까지 가능 ❸0.33mA 26.5VAC에서 작동 합니다 ❹솔레노이드와 디코더를 개별적으로 교체 할 수 없는 하나의 장치로 되어 있어 유지관리비 증가

설치 시 차이점	❶드라이버 보드당 4개 WIRE를 설치 할 수 있으므로 낙뢰, 단선 등에 의한 손실을 최소화 할 수 있다 ❷밸브인헤드 디코더 설치 시 볼 밸브 박스에 디코더를 정리하여 설치함으로 유지관리가 용이하다	❶드라이버 보드당 2개 WIRE를 설치 할 수 있으므로 낙뢰, 단선 등에 의한 손실에 취약하다 ❷밸브인헤드에 디코더가 직접연결 되어 있으므로 유지 보수 시 헤드주위를 파내어야 함으로 인력증가, 헤드주위 잔디 손상을 준다
독립 중앙 제어 기능(중앙제어장치 없이)	*GDC 인터페이스 제어장치 *100 - 200단자(밸브,헤드)제어 가능. *동시작동단자(밸브,헤드)-10개 *각 프로그램당 6회 개시시작/1일 가능. *각 프로그램 개시 날짜 지정 가능. *각 프로그램 살수시간 1분 - 99분. *각 단자(밸브,헤드)%조정 가능- 0% - 250% *각 프로그램 %조정 가능- 0% - 250% *모의프로그램가능-5초-10분 살수시간 지정	* 인터페이스
사용의 편이성	그래픽상의 전자변이나 헤드에 단지 마우스로 클릭하면 프로그램 정보등 (유형,살수시간,%조정,스케줄) 을 쉽게 확인이 가능하다
사용의 편이성	계획유량흐름을 통해 헤드 및 밸브가 언제 작동되는지 현재의 상황을 쉽게 파악한다.
국내설치골프장 (블록시스템)	보성CC(18홀),밀양리더스CC(27홀),강서CC(9홀),고성노벨CC(27홀),포천힐스CC(27홀),에덴블루CC(27홀),더클래식CC(27홀),블랙나이트안성CC(18홀)	없음
국내 공사 중인골프장 (블록시스템)	스프링데일골프장(18홀),섬강아이리스골프장(18홀)
검 토 의 견	컴퓨터에 의한 중앙통제시스템으로서 자동관수의 목적에는 부합되나 관리자의 사용의 편이성, 향후 제품의 업그레이드, 골프장의 관리시설 유지등을 고려하여선택.

4. 가압 펌프 자재 대비 안

제 조 사	그런포스	FLOWTRONEX,WATERTRONEX
제 품
장점	*국내골프장에서 대다수 사용. *국내대리점이 지역적으로 있어 A/S가 편리. *제어소프트웨어가 국산화되어 가격이 저렴하다.	*골프장 전문제작회사로 품질이 높음. *제어 판넬 회로 구성이 전자제어 방식으로 매우 우수함. *미국에서 스프링클러 자동제어와 연계하여 펌프상태 점검 가능.
단점	*제어 판넬 회로 구성이 단순 *지하구조물에 설치 시 제어 판넬 회로보호가 필요	*제어 판넬 구성이 세밀하여 가격이 고가
설치장소	*국내골프장 95% 이상 설치	*제주 레이크힐스, 제주 나인브릿지
검 토 의 견	가격이 경제적이고 유지 관리 및 A/S가 용이한 그런포스 제품을 건의함
선 정	◎

5. SWINGJOINT 자재 대비 안

제 조 사	LASCO,SPEARS	서원양행, 신한 일리게이션
제 품
장 점	*사전윤활유가 첨가 되어 회전이 원활 하다. *누수발생이 적다. *전문회사제품으로 신뢰성이 높아 추후 유지 관리비 및 인건비가 절약됨.	*가격이 저렴
단 점	*수입품으로 가격이 다소 높다	*윤활유 제품 성능이 떨어져 회전이 원활하지 않다. *추후 누수발생이 생겨 유지 관리비 및 인건비 상승
설치 장소	*국내골프장 50% 이상 설치	*국내골프장 50%
검 토 의 견	누수로 인한 유지관리 및 인건비를 절약하기위해 미산의 전문회사 제품을 건의함
선 정	◎